Пояснительная записка

Проект: Строительство ЛЭП 220 кВ Надым - Салехард

Содержание

Обновите поле (ПКМ → Обновить поле) для отображения оглавления.

Перечень сокращений и обозначений

АДТН	–	аварийно допустимая токовая нагрузка

АО	–	аварийное отключение

АТ	–	автотрансформатор

АЭС	–	атомная электростанция

В	–	выключатель

ВЛ	–	воздушная линия электропередачи

ВМ; МВ	–	масляный выключатель

ВН	–	высокое напряжение

ВЧЗ	–	высокочастотный заградитель

ГАЭС	–	гидроаккумулирующая электростанция

ГОСТ	–	государственный стандарт

ГПП	–	главная понизительная подстанция

ГРЭС	–	государственная районная электростанция

ГЭС	–	гидроэлектростанция

ДДТН	–	длительно допустимая токовая нагрузка

ДП	–	диспетчерский пункт

ЕЭС	–	Единая энергетическая система

КВЛ	–	кабельно-воздушная линия электропередачи

КЗ	–	короткое замыкание

КС	–	контролируемое сечение

ЛЭП	–	линия электропередачи

МДП	–	максимально допустимый переток активной мощности

Минэнерго России	–	Министерство энергетики Российской Федерации

МСК	–	московское время – время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации – город Москва. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC(SU)+3

МУ	–	Методические указания по проектированию развития энергосистем от 2022 г.

МУУ	–	Методические указания по устойчивости энергосистем от 2018 г.

НВ	–	нормативное возмущение

НДС	–	налог на добавленную стоимость

ОДЗ	–	область допустимых значений

ОДУ	–	филиал АО «СО ЕЭС» объединенное диспетчерское управление

ОП	–	оперативный персонал

отп.	–	отпайка от линии электропередачи

ОЭС	–	объединенная энергетическая система

ПА	–	противоаварийная автоматика

ПАР	–	послеаварийный режим

ПГУ	–	парогазовая установка

ПК	–	программный комплекс

ПС	–	(электрическая) подстанция

ПТУ	–	паротурбинная установка

РБУ	–	режимно-балансовые условия

РМ	–	расчётная модель

СКРМ	–	средство компенсации реактивной мощности

СРМ	–	схемно-режимные мероприятия

УР	–	установившийся режим

- Введение

Разработка книги «Балансы и режимы» в рамках проектно-изыскательских работ по титулу «Строительство ЛЭП 220 кВ Надым - Салехард» выполнена в соответствии с Заданием на проектирование (ЗП), представленным в приложении А.

В книге «Балансы и режимы» выполняются расчеты установившихся режимов, и токов короткого замыкания, исследуются вопросы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в целях:

– формирования требований к оборудованию ПС и ЛЭП, определение мероприятий по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима;

– определения требований к отключающей способности устанавливаемых выключателей, термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнения проверки соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ.

Книга «Балансы и режимы» разработана с учетом следующих нормативных документов:

– Схема и программа развития электроэнергетических систем России;

– Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом Минэнерго от 03.08.2018 № 630);

– Методические указания по проектированию развития энергосистем, утверждённые приказом Минэнерго России от 6 декабря 2022 г. № 1286;

– ПУЭ, всех действующих разделов шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями;

– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2022 г. № 2556 Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении правил технологического функционирования электроэнергетических систем и изменений, внесенных в некоторые акты Правительства РФ»;

– Приказ Министерства энергетики РФ от 08 февраля 2019 г. № 81 «Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229».

- Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов

Расчетные условия

Расчеты установившихся электроэнергетических режимов выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем;

- Методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Рассмотрены следующие температурные и режимно балансовые условия:

- зимний максимум потребления мощности при ТНВ наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (далее – Макс зима 0,92) величиной -41 °С;

- зимний минимум потребления мощности при ТНВ наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (далее – Мин зима 0,92) величиной -41 °С;

- зимний максимум потребления мощности при ТНВ согласно приложению 7 Методических указаниях по проектированию развития энергосистем (далее – Макс зима МУ) величиной 0 °С;

- зимний минимум потребления мощности при ТНВ согласно приложению 7 Методических указаниях по проектированию развития энергосистем (далее – Мин зима МУ) величиной 0 °С;

- летний максимум потребления мощности при ТНВ теплого периода с обеспеченностью 0,98 (далее – ПЭВТ) величиной 30 °С;

- летний максимум потребления мощности при среднемесячной ТНВ наиболее теплого летнего месяца (далее – Макс лето ПСМТ) величиной 17 °С;

- летний минимум потребления мощности при среднемесячной ТНВ наиболее теплого летнего месяца (далее – Мин лето ПСМТ) величиной 17 °С.

Исходные данные

В соответствии с Техническим заданием (приложение А) и «Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем» используются перспективные расчетные модели на этапы 2026–2027 годов.

Расчеты выполнились на расчетных моделях, предоставленных письмом Филиала АО «СО ЕЭС».

Результаты расчетов

Результаты расчетов установившихся режимов в графическом виде (схемы потокораспределения) для нормальной схемы, а также для наиболее тяжелых схемно-режимных ситуаций представлены в приложении Б.

Результаты расчетов установившихся режимов в табличном виде представлены в приложении В.

  - Нормальная схема электрической сети

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальная загрузка составляет 120 % (72 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А (номер СРС 2612.1.1, рисунок К.33.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальная загрузка составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А (номер СРС 2612.1.1, рисунок К.33.1).

  - Нормативное возмущение (до 20 минут после нормативного возмущения) в нормальной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО Ермак: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО Надым: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Мангазея: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.58.1, рисунок К.4.1).

Мангазея: 2СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное снижение составляет 164 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2631.58.1, рисунок К.4.1).

Мангазея: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.58.1, рисунок К.4.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- АО Уренгой: 1СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 184 % (184 А) от ДДТН = 100 А, 167 % от АДТН = 110 А (номер СРС 2612.55.1, рисунок К.42.1).

Мангазея: 1СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС:

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при АО Мангазея: 2СШ 220 кВ и составляет 163 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2631.6.1, рисунок К.2.1).

  - Единичная ремонтная схема электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

Ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Мангазея: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.115.1, рисунок К.15.1).

Мангазея: 2СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 164 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2631.115.1, рисунок К.15.1).

Мангазея: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.115.1, рисунок К.15.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная;

- ремонт АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак;

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт ЛВ 1-1 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 1-2 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 2-1 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 2-2 220 Славянская;

- ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт СВ 220 Ермак;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 268 % (161 А) от ДДТН = 60 А, 16 % от АДТН = 1000 А (номер СРС 2612.116.1, рисунок К.94.1).

ПГП-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-4: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-4: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-5: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-5: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-6: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-6: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-7: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-7: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-8: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

ПГП-8: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

Ныда: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

Ныда: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ПГП-9: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 27716.68.1, рисунок К.665.1).

ПГП-9: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.68.1, рисунок К.363.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 184 % (184 А) от ДДТН = 100 А, 167 % от АДТН = 110 А (номер СРС 2612.116.1, рисунок К.94.1).

Оленья: 2 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 266 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (номер СРС 2677.71.1, рисунок К.365.1).

Оленья: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

УГП-12: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

УГП-12: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

УГП-13: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

УГП-13: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Юрхарово: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Юрхарово: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

СП НОВАТЭК: 1

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

СП НОВАТЭК: 2

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Ямбург: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-9: 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-5: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-6: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-6: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-7: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-7: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-2: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-3: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-3: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-4: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-4: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 175 % (210 А) от ДДТН = 120 А, 21 % от АДТН = 1000 А (номер СРС 2612.116.1, рисунок К.94.1).

Оленья: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Оленья: 1 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте Уренгой: 1СШ 220 кВ и составляет 257 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (номер СРС 2677.70.1, рисунок К.364.1).

Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Морошка: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

Приозерная: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

УГП-15: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Надым: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

УГП-15: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Ямбург: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-5: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ЯГП-2: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- ремонт АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2;

- ремонт ЛВ 1-1 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 1-2 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 2-1 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 2-2 220 Славянская;

- ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- ремонт СВ 220 Ермак;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 197 % (177 А) от ДДТН = 90 А, 89 % от АДТН = 200 А (номер СРС 2612.116.1, рисунок К.94.1).

Взлетная: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Взлетная: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Надым: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

КС-0: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

КС-0: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

ПП-1

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

Голубика: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

Голубика: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

Морошка: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

ПП-2

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

Ст. Надым: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Ст. Надым: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

Береговая: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1).

Береговая: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Лонг-Юган:2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Приозерная: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Оп. 234

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) при ремонте Надым: 1СШ 220 кВ и составляет 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Надым: 2СШ 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 257 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

Песцовая: 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) при ремонте ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и составляет 119 % (902 А) от ДДТН = 761 А, 95 % от АДТН = 947 А (номер СРС 2656.105.1, рисунок К.347.1).

НПС-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 86 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.115.1, рисунок К.15.1).

НПС-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 86 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.115.1, рисунок К.15.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1).

Мангазея: 1СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Мангазея: 2СШ 220 кВ и составляет 163 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2631.63.1, рисунок К.6.1).

Славянская: 1СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

Славянская: 2СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

В: 1 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

В: 2 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

Тасу-Ява

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

АТ1 Тасу-Ява

Недопустимая токовая загрузка выявлена при ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальная загрузка составляет 121 % (417 А) от ДДТН = 345 А, 93 % от АДТН = 450 А (номер СРС 27515.79.1, рисунок К.653.1).

Тасу-Ява

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

Тасу-Ява

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

Тасу-Ява

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.68.1, рисунок К.11.1).

Русская

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

Русская

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.68.1, рисунок К.11.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1).

БСК 1

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1).

БСК 3

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.68.1, рисунок К.11.1).

БСК 4

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное снижение составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.68.1, рисунок К.11.1).

  - Нормативное возмущение (до 20 минут после нормативного возмущения) в единичной ремонтной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2, АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

АО КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым:

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Мангазея: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 69 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.417.1, рисунок К.183.1).

Мангазея: 2СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 131 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2612.417.1, рисунок К.183.1).

Мангазея: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 69 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.417.1, рисунок К.183.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет 125 % (762 А) от ДДТН = 610 А, 101 % от АДТН = 757 А (номер СРС 2656.257.1, рисунок К.357.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак в схеме ремонта АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- АО Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 1-1 220 Славянская;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 1-2 220 Славянская;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 2-1 220 Славянская;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 2-2 220 Славянская;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Максимальная загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 388 % (388 А) от ДДТН = 100 А, 353 % от АДТН = 110 А (номер СРС 2612.526.1, рисунок К.210.1).

Оленья: 2 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

Юрхарово: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

Юрхарово: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 141 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

СП НОВАТЭК: 1

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

СП НОВАТЭК: 2

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

Ямбург: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-9: 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

ЯГП-5: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-6: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-6: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-7: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-7: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-2: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

ЯГП-3: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

ЯГП-3: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

ЯГП-4: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

ЯГП-4: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет 125 % (781 А) от ДДТН = 626 А, 102 % от АДТН = 769 А (номер СРС 2656.257.1, рисунок К.357.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) и составляет 124 % (759 А) от ДДТН = 610 А, 100 % от АДТН = 757 А (номер СРС 27514.257.1, рисунок К.645.1).

Оленья: 1 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

УГП-15: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

УГП-15: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

Ямбург: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-5: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.256.1, рисунок К.376.1).

ЯГП-2: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 163 % (234 А) от ДДТН = 144 А, 123 % от АДТН = 190 А (номер СРС 2656.156.1, рисунок К.351.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Максимальная загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 422 % (379 А) от ДДТН = 90 А, 190 % от АДТН = 200 А (номер СРС 2612.526.1, рисунок К.210.1).

Взлетная: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

Взлетная: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 116 % (1013 А) от ДДТН = 873 А, 101 % от АДТН = 1000 А (номер СРС 2677.183.1, рисунок К.369.1).

НПС-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 71 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.417.1, рисунок К.183.1).

НПС-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 71 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.417.1, рисунок К.183.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1).

Мангазея: 1СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 118 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2612.417.1, рисунок К.183.1).

Тасу-Ява

Недопустимое снижение напряжения выявлено при АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное снижение составляет 72 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.128.1, рисунок К.103.1).

Тасу-Ява

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява и составляет 72 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.128.1, рисунок К.103.1).

Русская

Недопустимое снижение напряжения выявлено при АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное снижение составляет 72 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.128.1, рисунок К.103.1).

Русская

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява и составляет 72 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.128.1, рисунок К.103.1).

БСК 1

Недопустимое снижение напряжения выявлено при АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное снижение составляет 72 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.128.1, рисунок К.103.1).

БСК 3

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява и составляет 72 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2612.128.1, рисунок К.103.1).

БСК 4

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак.

Максимальное снижение выявлено при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и составляет 78 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2631.187.1, рисунок К.21.1).

  - Двойная ремонтная схема электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Салехард: 2СШ 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (номер СРС 2665.347.1, рисунок К.276.1).

Мангазея: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 78 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2677.413.1, рисунок К.405.1).

Мангазея: 2СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 153 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2677.413.1, рисунок К.405.1).

Мангазея: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 78 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2677.413.1, рисунок К.405.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена при ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 123 % (856 А) от ДДТН = 698 А, 104 % от АДТН = 826 А (номер СРС 2677.397.1, рисунок К.402.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 137 % (874 А) от ДДТН = 640 А, 137 % от АДТН = 640 А (номер СРС 27716.406.1, рисунок К.706.1).

Оленья: 2 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

УГП-8: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Ужгородская: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

УГП-9: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

УГП-10: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Табьяха: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Оленья: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

УГП-12: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

УГП-12: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

УГП-13: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

УГП-13: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Юрхарово: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Юрхарово: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 141 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

СП НОВАТЭК: 1

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

СП НОВАТЭК: 2

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Ямбург: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-9: 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

ЯГП-5: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-6: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-6: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-7: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-7: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-2: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

ЯГП-3: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

ЯГП-3: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

ЯГП-4: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

ЯГП-4: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена при ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 123 % (874 А) от ДДТН = 713 А, 104 % от АДТН = 838 А (номер СРС 27716.401.1, рисунок К.704.1).

Табьяха: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена при ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 122 % (851 А) от ДДТН = 698 А, 103 % от АДТН = 826 А (номер СРС 2677.397.1, рисунок К.402.1).

Оленья: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Оленья: 1 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Приозерная: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

УГП-15: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Надым: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

УГП-15: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

Ямбург: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-5: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ЯГП-2: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 160 % (258 А) от ДДТН = 162 А, 136 % от АДТН = 190 А (номер СРС 2677.301.1, рисунок К.382.1).

П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (номер СРС 2677.314.1, рисунок К.383.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 136 % (871 А) от ДДТН = 640 А, 136 % от АДТН = 640 А (номер СРС 2677.402.1, рисунок К.404.1).

Взлетная: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

Взлетная: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

Надым: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

КС-0: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

КС-0: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

ПП-1

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Голубика: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Морошка: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

ПП-2

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Ст. Надым: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Ст. Надым: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Береговая: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Береговая: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Лонг-Юган:2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Приозерная: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Оп. 234

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

Надым: 2СШ 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 254 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (номер СРС 2677.314.1, рисунок К.383.1).

Песцовая: 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2677.401.1, рисунок К.403.1).

ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и составляет 116 % (1013 А) от ДДТН = 873 А, 101 % от АДТН = 1000 А (номер СРС 2677.328.1, рисунок К.385.1).

НПС-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 80 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2677.413.1, рисунок К.405.1).

НПС-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 80 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2677.413.1, рисунок К.405.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1).

Мангазея: 1СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 153 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2677.413.1, рисунок К.405.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1).

  - Нормативные возмущения (до 20 минут после нормативного возмущения) в двойной ремонтной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Мангазея: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 73 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2665.554.1, рисунок К.320.1).

Мангазея: 2СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 142 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2665.554.1, рисунок К.320.1).

Мангазея: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 73 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2665.554.1, рисунок К.320.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 123 % (860 А) от ДДТН = 698 А, 104 % от АДТН = 826 А (номер СРС 2677.523.1, рисунок К.430.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 137 % (877 А) от ДДТН = 640 А, 137 % от АДТН = 640 А (номер СРС 2677.616.1, рисунок К.465.1).

Оленья: 2 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

Юрхарово: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

Юрхарово: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

СП НОВАТЭК: 1

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

СП НОВАТЭК: 2

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

Ямбург: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

ЯГП-9: 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

ЯГП-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

ЯГП-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-5: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-6: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-6: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-7: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-7: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-2: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-3: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-3: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-4: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-4: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 123 % (877 А) от ДДТН = 713 А, 105 % от АДТН = 838 А (номер СРС 2677.523.1, рисунок К.430.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 123 % (856 А) от ДДТН = 698 А, 104 % от АДТН = 826 А (номер СРС 2677.523.1, рисунок К.430.1).

Оленья: 1 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

УГП-15: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

УГП-15: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

Ямбург: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1).

ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-5: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

ЯГП-2: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 240 % (388 А) от ДДТН = 162 А, 205 % от АДТН = 190 А (номер СРС 2677.465.1, рисунок К.413.1).

1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1 и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1 и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 146 % (467 А) от ДДТН = 321 А, 124 % от АДТН = 376 А (номер СРС 2677.465.1, рисунок К.413.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 137 % (875 А) от ДДТН = 640 А, 137 % от АДТН = 640 А (номер СРС 2677.616.1, рисунок К.465.1).

Взлетная: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

Взлетная: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 124 % (399 А) от ДДТН = 321 А, 106 % от АДТН = 376 А (номер СРС 2677.465.1, рисунок К.413.1).

ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и составляет 116 % (1013 А) от ДДТН = 873 А, 101 % от АДТН = 1000 А (номер СРС 2677.466.1, рисунок К.414.1).

НПС-1: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 75 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2665.554.1, рисунок К.320.1).

НПС-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 75 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (номер СРС 2665.554.1, рисунок К.320.1).

отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ (номер СРС 2677.450.1, рисунок К.410.1).

Мангазея: 1СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 142 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (номер СРС 2665.554.1, рисунок К.320.1).

Заключение

- По результатам расчетов установившихся электроэнергетических режимов не требуется реализации дополнительных мероприятий по усилению прилегающей сети 110 кВ и выше. Возникающие превышения ДДТН при нормативных возмущениях в нормальной схеме и АДТН при нормативных возмущениях в ремонтных схемах ликвидируются за счет применения СРМ за допустимое время и (или) при подготовке ремонтной схемы.

- На основании расчетов электроэнергетических режимов не требуется установка или модернизация устройств ПА.

- Технические требования к параметрам вновь устанавливаемого основного электротехнического оборудования приведены в таблице _.

- Установка средств компенсации реактивной мощности не требуется.